## Sheet1
番禺区第三人民医院改建项目需求表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需求描述
1 | 多媒体会议系统 | 1 | 项 | 根据楼层分布，功能定位，规划为大会议室，中会议室，小会议室三大类，在每一种类别下根据面积大小、平面形状、座位数量规划不同的多媒体会议系统配置，19楼大会议室设有14.4M*2.45M的LED高清液晶显示屏
2 | 标识工程系统 | 1 | 项 | 对住院综合大楼、后勤保障大楼的配套标识按设计图纸的要求进行设计、制作、安装等工作。
3 | 营养厨房 | 1 | 项 | 对住院综合大楼一、二楼的厨房内仓库、清洗区、加工区、烹调区、餐具洗消间、餐具库、清洁工具洗消间、预进间、备餐间、售卖间、餐具回收间等按设计图纸、规范标准配套的厨房设备进行安装等项目。
4 | 医疗气体 | 1 | 项 | 医用气体系统，共121点位，包含隔离病房、抢救室、治疗室、约束室等属医疗救治的功能用房，提供氧气、负压吸引、压缩空气。按设计图纸、规范标准提供氧气、负压吸引、压缩空气等设备带、管线及相关配套设施、设备安装。
5 | 轨道小车物流传输系统 | 1 | 项 | 轨道小车物流传输系统主要用于住院、门诊、医技等用房。适用于传输中小容量，不紧急、频繁传输物品，例如：大输液，各类包装药品，病理，血液检验样本，治疗包，消毒包，各类检验报告，病历，X光片及办公用品。计划建设19个站点和一个控制中心。
6 | 洁净实验系统 | 1 | 项 | 面积约471.69㎡，包含检验科大厅，药品实验室，细胞实验室，微生实验室，HIV实验室,PCR实验室,结核实验室，基因检测室，仪器操作室，药物浓度检测室，液体接收室，标本处理室，标本冷库及辅助用房。按设计图纸、规范标准进行电气系统、给排水系统、通风空调系统、智能化系统等装修及安装。
7 | 医用对讲系统 | 1 | 项 | 本系统设计采用数字控制信道机安装在院区安防控制中心内，布线包含所有相关的天线、射频中继组件、对讲机、电缆、双工器、耦合器、电池和充电器。以室内全向天线对各楼层进行覆盖，能覆盖平面30～50m直径的范围，实现大楼内无干扰的低辐射功率控制（或为当地无线电管理局认可之强度），能传送及接收VHF或UHF信号，对室外信号泄漏应低于标准要求的100m内。天线信号覆盖室内区域，每个天线覆盖的区域互相连接，从而实现信号的无缝隙覆盖。室内布线系统均为无源设备，要求性能可靠、故障率低、无须人员维护、可长期可靠工作。天线的输出功率须小于+15dBm，接收信号信噪比大于12dB，不含杂音及干扰。
8 | ICU | 1 | 项 | 面积约182.94㎡，共7床，ICU大厅6床，隔离重症病房1间，清洁走廊及其部分辅助用房。按设计图纸、规范标准对布局进行电气系统吊桥设备、给排水系统、通风空调系统、智能化系统等设施、设备安装及装修。
9 | 防辐射与电磁屏蔽工程 | 1 | 项 | 对DR机房、CT室、MR室及配套房间按设计图纸、规范标准进行防辐射与电磁屏蔽、电气系统、排水系统、通风空调系统、智能化系统的安装等，以确保符合防辐射与电磁屏蔽验收要求。
10 | 医用治疗台 | 1 | 项 | 对住院综合大楼、后勤保障大楼的配套医用台按设计图纸的要求进行设计、制作、安装等工作。
11 | 洗衣房系统工程 | 1 | 项 | 1.3台不锈钢洗脱一体机 容量100Kg。380V电压。 2.2台不锈钢干衣机容量100Kg。380V电压。 3. 方形吸风烫台及熨斗各1个 4. 不锈钢四层层架2个，规格：1220X455X1800mm。 5. 缝纫机带工作台2个. 6. 活塞式空气压缩机1台。规格: 1030x360x750 mm. 按设计图纸进行上述等设备的安装。
12 | 候诊呼叫信号系统 | 1 | 项 | 该系统基于B/S和C/S相结合的系统架构，主要应用于医院门诊部、体检大厅、检验科、药房等，系统可无缝对接医院HIS系统，可实现对普通挂号患者、微信和电话预约患者、急诊患者、复诊患者、回诊患者、取药和检查患者等按医院制定规则排队，实行患者一号制，可有效改善患者就医无次序，就医流程混乱，需要人工干预等问题，同时也降低患者等候时间、提升了医生工作效率。 候诊排队叫号系统在医院中主要由HIS系统接口、后台管理软件、护士站管理软件、虚拟叫号软件组成，通过HIS系统接口连接医院服务器，可服务于医院的一次分诊、二次分诊、医技分诊、取药排队等各种需要排队的业务。 后台管理模块主控医院相关科室、科室代码、护士医生信息及权限，看病流程，号码限制、提示语音等信息。 虚拟叫号模块带呼叫功能：呼叫重呼患者姓名及号码来本科室就诊。不同的医生可以用一个虚拟呼叫器用各自的工号登录使用，即可以实现以医生工号的不同来作为办理业务的区分标准，上班即登录，下班即退出供其他医生登录使用。
13 | 护理呼应信号系统 | 1 | 项 | 本次项目院区的护理呼应信号系统，旨在于让患者在住院治疗期间能得到良好的专业医疗服务，充分考虑患者的实际需求，同时提高医护人员的服务效率。护理呼应信号系统是病患与医护人员间的日常“沟通信息平台”，系统满足《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）第14.3.1规定： 二级及以上医院应设置护理呼叫信号系统，一级及以下医院宜设置护理呼叫信号系统。护理呼叫信号系统的功能应经济适用。 系统采用TCP/IP网络技术传输语音信息、数据信息，主要由IP床位分机、IP门口机、病房卫生间呼叫按钮、走廊显示屏、护士站主机设备组成，构成一套完整的全双工对讲系统。系统支持实时获取HIS中的数据信息，并通过终端设备更新显示病区床位一览及患者信息，同时需集成信息通知、费用查询、服务评价等丰富的信息交互功能。
14 | 医用探视系统 | 1 | 项 | 系统采用TCP/IP网络技术传输语音信息、数据信息，主要由探视管理主机、家属分机、病床分机组成。设备采用15.6寸高清液晶显示屏，电容式触摸屏，内置1080P高清摄像头，方便医护人员实时查看病人病情。系统利用医院局域网传输，以TCP/IP协议传输视频、音频和多种控制信号，是目前重症监护病房的必配系统之一。 系统在ICU护士站配置探视管理主机，探视区配置家属分机，病床配置病床分机及无级悬挂支架，病区出入口配置密码门口机。
15 | 标准化时钟系统 | 1 | 项 | 时钟系统由综合时码分配器、GPS高稳母钟、GPS天线、NTP时间服务器及时钟校正软件组成，通过总线进入壁挂式单面日历子钟、壁挂式单面带子钟、吊装式双面子钟、双面日历双面子钟，经过信息化计算机网络（内网）给相关安装时钟校正软件的服务器及工作站校时。
16 | 放射科MR设备 | 1 | 项 | 1.磁场强度：1.5T。 2.患者检查孔道内径≥60cm。 3. 单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴）≥33mT/m。 4. 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴）≥120T/m/s。 5. 系统可同时连接的通道数≥32。 6. 发射功率：≥15KW。 7.液氦消耗量（正常使用）≤0.0升/年。 8.具备高阶匀场。 9.具备全身成像功能（神经、心脏、体部、关节、血管、乳腺、卒中、妇儿等）。 10.配备原厂多功能柔性线圈≥16通道。 11.具备高级静音功能。 12.具备全身类pet成像功能
17 | 5G室分工程系统 | 1 | 项 | 对全栋住院综合大楼（地上19层地下2层）及后勤保障大楼（6层）进行5G室分建设。
18 | 医护梯 | 1 | 条 | 【住院综合大楼】共1条 服务楼层-2F～20F，总层数23层（含夹层），载重1050KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。
19 | 医梯兼无障碍电梯1 | 1 | 条 | 【住院综合大楼】共1条 服务楼层-2F～19F，总层数21层，载重1600KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。
20 | 医梯兼无障碍电梯2 | 1 | 条 | 【住院综合大楼】共1条 服务楼层1F～19F，总层数19层，载重1600KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。
21 | 污梯兼消防梯 | 1 | 条 | 【住院综合大楼】共1条 服务楼层-2F～19F，总层数22层（含夹层），载重1600KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。
22 | 客梯兼无障碍电梯 | 2 | 条 | 【后勤保障大楼】共2条 1、服务楼层1F～6F，总层数6层 2、服务楼层-2F～6F，总层数9层（含夹层），载重1050KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。
23 | 餐梯 | 2 | 条 | 【后勤保障大楼】共2条 服务楼层1F～2F，总层数2层，载重250KG，以上电梯按设计图纸、规范标准进行含深化专业设计、送货到施工现场、安装、调试、验收、办证等工作。